附件1

安徽省地质博物馆

安防系统检测评估服务采购文件

- 一、项目名称

1.项目名称：安徽省地质博物馆安防项目检测

2.项目地点：合肥市蜀山区仙龙湖路999号

3.项目单位：安徽省地质博物馆

4.项目控制价：46000元

5.项目类别：服务类

二、联系方式

1.采购人：安徽省地质博物馆

2.地  址：合肥市政务区仙龙湖路999号

3.联系人：林工

4.电  话：0551-63548019

三、供应商须知

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目检测、评估完成并经采购人验收合格后，供应商向采购人提供足额正规发票，采购人在收到发票后给予办理支付手续 |
| 2 | 服务期限 | 自合同签订之日起30天 |
| 3 | 供应商资格 | 有效期内营业执照 |
|  |  | 有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）且检验附表须包含有“安全技术防范工程” |

- 四、检测评估需求

- 为进一步做好我馆安全技术防范系统运行维护管理工作，现需委托专业检测机构对我馆安全技术防范系统包含但不限于（安防综合管理平台、视频监控、入侵报警、通讯、出入口控制、停车管理、安检、UPS供电、防雷接地）进行检测出具CMA检测报告，并组织专家对安防系统设备运行状态及运维管理进行全面评估，为下一步安防系统运行维护管理及系统升级优化提供参考依据。（检测内容详见附表）

- 安防评估专家组成员应为安徽省安防协会专家库成员，评估报告中应附安防协会颁发的专家证书。

- 五、报价须知

- 本次委托服务将通过比选方式选定一家供应商；

- 本项目以人民币报价（含税）；

- 报价轮次为一轮报价，报价超过控制价将视为无效响应文件。

- 供应商的报价文件由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

- 本项目报总价，报价包含人员成本、设备租赁、专家评估、报告胶印装订等检测、评估过程所需的所有全部费用。

- 不论结果如何，供应商均应自行承担报价文件制作的全部费用。如需现场勘察，需自行前往。

六、安全管理

供应商在检测评估期间须严格按照相关安全规定采取预防措施，并按照国家及地方的相关规定做好安全防范工作，确保人员自身、标本及设备安全。检测评估过程中发生的一切安全事故包括但不限于工伤事故、劳动争议、意外事故、财产损失等，均由供应商自行承担相关责任。

七、评审办法及标准

1、评审小组由安徽省地质博物馆指定相关人员组成；

2、评审小组负责项目采购的全过程，包括对供应商营业执照和文件的审查等；

3、评审结果在安徽省地质博物馆官网发布公告。

八、比选评审办法

1.符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形式评审 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致（营业执照或事业单位法人证书等证明材料） |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书符合比选文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |
|  |  | 书面承诺函格式及内容 | 应符合比选文件的要求，提供保密承诺 |
|  |  | 其他要求 | 应符合比选文件的要求 |
| 1.2 | 资格评审 | 资格要求 | 1.有效期内营业执照 |
|  |  |  | 2.有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA），且检验附表须包含“安全技术防范工程”领域。 |
| 1.3 | 响应性评审 | 响应报价 | 响应报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 应符合比选文件的要求 |
|  |  | 服务期 | 应符合比选文件的要求 |
|  |  | 付款方式 | 应符合比选文件的要求 |
|  |  | 服务质量 | 应符合比选文件的要求 |

- 2、评分细则

| 条款号 | 内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务技术部分：80分 报价部分：20分 |  |
| 2.2 | 响应报价得分计算方法 | 响应报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理；通过初步评审的响应报价参与报价评审。 满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格分为满分，其他响应报价得分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（基准价/响应报价）×20。 |  |

| 类别 | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 资 信 分 （80分） | 检验方案 | 结合本项目特点，编辑符合本项目的检验方案和检验参数。 优良：11-15分，较好：6-10分，一般：1-5分，较差的不得分。 | 0-15分 |
|  | 服务承诺 | 投标人提供本项目评估报告提交时间、人员驻场安排、对检测报告承担法律责任，承诺检测工作的真实性、及时性和合法性，对我单位安防系统和提供资料的保密承诺，对采购人委派的临时性检测任务及时办理，遵守采购人提出的各项管理规定等方面进行综合评分： 1）服务承诺全面、完整的得 10分； 2) 服务承诺较全面、完整的得 8分； 3）服务承诺一般的得6分； 4）有待完善的得4分； 5）未提供或差的不得分。 | 0-10分 |
|  | 检验标准 | “CMA”检验附表通过以下标准： GB 50348-2018 《安全防范工程技术标准》 GB 55029-2022 《安全防范工程通用规范》 GB 16571-2012 《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》 GB/T 5700-2008 《照明测量方法》 GB 50526-2021 《公共广播系统工程技术规范》 YD/T 5033-2018 《会议电视系统工程验收规范》 DB34/T221-2015《安全技术防范工程检验规范》 GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》 GB 50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50396-2007 《出入口控制系统技术要求》 提供“CMA”检验附表，每通过以上一个标准得 3分，满分30分。 | 0-30分 |
|  | 供应商业绩 | 自2021年1月1日以来（时间以合同签订日期或出具检验报告签发时间为准），供应商具有博物馆行业检测项目业绩的，每个业绩得5分，满分15分。 注：提供合同、检测报告及甲方联系人。 | 0-15分 |
|  | 检验设备 | - 接地电阻测试仪 - 激光测距仪 - 积分声级计 - 照度计 - 电子秒表 - 绝缘电阻测试仪 - 数字温湿度计 - 超声波测厚仪 - 测试卡 - 游标卡尺 - 注；以上检验设备需提供有效期内的校准证书（测试卡 - 除外，提供发票或合同即可）。提供一台设备得1分，满分10分。 | 0-10分 |

- 二、分值汇总

- （一）评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

- （二）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

- 附表

| 序号 | 检验项目 | 技术要求及测试方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、系统架构检验 |  |  |  |  |
| 1 | 系统配置、资源 | 各子系统的配置资源应与竣工文件一致。 |  |  |
|  |  | 系统接入的信息资源应与竣工文件一致。 |  |  |
|  |  | 系统各级监控中心、机房、安全防范管理平台的设置应与竣工文件一致。 |  |  |
| 2 | 集成联网方式 | 系统采用的集成联网方式应与竣工文件一致。 |  |  |
| 3 | 传输网络 | 系统采用的传输网络类型、拓扑结构应与竣工文件一致。 |  |  |
| 4 | 存储管理 | 系统采用的存储模式、存储地点、管理方式应与竣工文件一致。 |  |  |
| 5 | 系统供电 | 系统采用的供电模式应与竣工文件一致。 |  |  |
| 6 | 安全措施 | 系统采取的安全措施应与竣工文件一致。 |  |  |
| 二、安全防范管理平台检验 |  |  |  |  |
| 1 | 集成管理 | 应能对安全防范各子系统进行控制与管理，实现各子系统的高效协同工作。 |  |  |
| 2 | 信息管理 | 应能实现系统中报警、视频图像等各类信息的存储管理、检索与回放。 |  |  |
| 3 | 用户管理 | 应能对系统用户进行创建、修改、删除和查询，对系统用户划分不同的操作和控制权限。 |  |  |
| 4 | 设备管理 | 应能对安全防范系统的设备在线状态进行监测，宜对系统内的设备进行统一编址、寻址、注册和认证等管理。 |  |  |
| 5 | 联动控制 | 应能实现相关子系统间的联动，并以声和（或）光和（或）文字图形方式显示联动信息。 |  |  |
| 6 | 日志管理 | 应能对系统用户的操作、系统运行状态等进行记录、查询、显示。 |  |  |
| 7 | 统计分析 | 应能对系统数据进行统计、分析，生成相关报表。 |  |  |
| 8 | 系统校时 | 应能对系统及设备的时钟进行自动校时，计时偏差应满足管理要求。 |  |  |
| 9 | 预案管理 | 应能针对不同的报警或其他应急事件编制、执行不同的处置预案，并对预案的处置过程进行记录。 |  |  |
| 10 | 人机交互 | 系统软件应采用中文人机交互界面。 |  |  |
| 11 | 联网共享 | 应能支持安全防范系统各级管理平台或分平台之间以及与非安防系统之间的联网，实现信息交换与共享。 |  |  |
| 12 | 指挥调度 | 应能支持通过对各类信息的综合掌控，实现对资源的统一调配和应急事件的快速处置。 |  |  |
| 三、入侵和紧急报警系统检验 |  |  |  |  |
| 1 | 安全等级 | 设备的安全等级不应低于系统的安全等级。多个报警系统共享部件的安全等级应与各系统中最高的安全等级一致。 |  |  |
| 2 | 探测功能 | 入侵和紧急报警系统应能准确、及时地探测入侵行为或触发紧急报警装置，并发出入侵报警信号或紧急报警信号。 |  |  |
| 3 | 防拆功能 | 当入侵和紧急报警系统的控制指示设备、告警装置、安全等级2/3/4级的入侵探测器、安全等级3/4的接线盒等设备被替换或外壳被打幵时，应能发出防拆信号。 |  |  |
| 4 | 防破坏及故障识别功能 | 当报警信号传输线被断路/短路、探测器电源线被切断、系统设备出现故障时，报警控制设备上应发出声、光报警信息。 |  |  |
| 5 | 设置功能 | 应能按时间、区域、部位进行全部或部分探测防区(回路）的瞬时防区、24h防区、延时防区、设防、撤防、旁路、传输、告警、胁迫报警等功能的设置。应能对系统用户权限进行设置。 |  |  |
| 6 | 操作功能 | 系统用户应能根据权限类别不同，按时间、区域、部位对全部或部分探测防区进行自动或手动设防、撤防、旁路等操作，并应能实现胁迫报警操作。 |  |  |
| 7 | 指示功能 | 系统应能对入侵、紧急、防拆、故障等报警信号来源、控制指示设备以及远程信息传输工作状态有明显淸晰的指示。 |  |  |
| 8 | 通告功能 | 当系统出现入侵、紧急，防拆、故障、胁迫等报警状态和非法操作时，系统应能根据不同需要在现场和(或）监控中心发出声、光报警通告。 |  |  |
| 9 | 传输功能 | 应能实时传递各类报警信号/信息、控制指示设备各类运行状态信息和事件信息。 |  |  |
|  |  | 当传输链路受到来自防护区域外部的影响时，安全等级4应采取特殊措施以确保信号或信息不能被延迟、修改、替换或丢失。 |  |  |
| 10 | 记录功能 | 应能对系统操作、报警和有关警情处理等事件进行记录和存储，且不可更改。 |  |  |
|  |  | 对于安全等级2、3和4级应具有记录等待传输事件的功能、记录事件发生的时间和日期。对于安全等级3、4级应具有事件记录永久保存的设备。 |  |  |
| 11 | 响应时间 | 系统报警响应时间应能满足下列要求： a）单控制器模式:不大于2s b)本地联网模式： ①安全等级1:不大于l0s; ②安全等级2、3:不大于5s ③安全等级4:不大于2s c)远程联网模式： ①安全等级1、2:不大于20s; ②安全等级3、4:不大于l0s |  |  |
| 12 | 复核功能 | 在重要区域和重要部位发出报警的同时，应能对报警现场进行录音和（或）图像复核。 |  |  |
| 13 | 误报警与漏报警 | 入侵和紧急报警系统的误报率应符合设计任务书和（或）工程合同书的要求。入侵和紧急报警系统不得有漏报警。 |  |  |
| 14 | 报警信息分析功能 | 系统可具有对各类状态/事件信息进行综合识別、分析、研判等功能。 |  |  |
| 15 | 入侵报警系统要求 | 入侵报警系统应综合考虑防区分布、环境特点等因素, 合理选择不同探测原理、不同技术性能的入侵探测装置, 结合防护要求构成点、线、面、空间或其组合的综合防护系统。 |  |  |
|  |  | 入侵探测装置的选型应综合考虑影响探测装置正常工作的各种可能的干扰因素, 探测装置的防护范围、灵敏度、环境适应性等应满足安全防范使用/管理要求。 |  |  |
|  |  | 入侵探测装置应与视频安防监控、出入口控制、声音复核、辅助照明等装置联动。 |  |  |
|  |  | 入侵报警发生时, 系统除应发出声、光警示信号外, 报警信息显示还应满足下列之一的要求: a )在显示终端上自动显示报警信号的相关文字信息(报警时间、报警位置、警情类型、应急预案等)和报警区域的电子地图,并以醒目 标识显示具体的报警位置。电子地图宜能进行缩放。 b )在模拟地图板上以醒目的光信号显示报警的具体位置。 c )在控制设备上显示报警的时间和防区编号。 |  |  |
|  |  | 系统报警响应时间应符合GB50394—2007中 5.2.8的规定。声光警报器报警声压应不小于80dB( A ), 报警持续时间应保持到操作员 确认警情后自动或手动解除。 |  |  |
|  |  | 系统应具有事件记录和检索、打印功能,宜具有实时打印报警信息功能。系统记录信息应包括事件发生时间、地点、性质、操作记录及日 志等, 记录信息的时间精度为“秒”。记录信息应具有防销毁、 防篡改功能。 |  |  |
| 四、视频监控系统检验 |  |  |  |  |
| 1 | 视频/音频采集功能 | 视频采集设备的监控范围应有效覆盖被保护部位、区域或目标，监视效果应满足场景和目标特征识別的不同需求。 |  |  |
|  |  | 视频采集设备的灵敏度和动态范围应满足现场图像采集的要求。 |  |  |
|  |  | 视频采集设备宜具有同步音频采集功能。 |  |  |
| 2 | 传输 | 视频图像信息和其他相关信息在前端采集设备到显示设备、存储设备等各设备之间的传输信道的带宽、时延、时延抖动应满足竣工文件要求。 |  |  |
|  |  | 视频传输应能对同一视频资源的信号进行分配或数据分发。 |  |  |
| 3 | 切换调度功能 | 系统应能按照授权实时切换调度指定视频到指定终端。 |  |  |
|  |  | 实时视频切换显示的响应时间应符合竣工文件要求。 |  |  |
| 4 | 远程控制功能 | 系统应具备按照授权对选定的前端视频采集设备进行PTZ实时控制和(或）工作参数调整的能力。 |  |  |
| 5 | 视频显示和声音展示功能 | 系统应能实时显示系统内的所有视频图像，系统图像质量应满足竣工文件要求。显示的方式可以是单屏幕单路视频，也可以是单屏幕多画面，也可以是组合屏幕综合显示。声音的展示应满足辨识需要，显示的图像和展示的声音应具有原始完整性。 |  |  |
|  |  | 数字视频信号： 图像水平清晰度≥400 TVL 黑白电视灰度等级≥8 |  |  |
| 6 | 存储/回放/检索功能 | 视频存储设备应能完整记录指定的视频图像信息，存储的视频路数、存储格式、存储时间应符合竣工文件要求。 |  | / |
|  |  | 视频存储设备应支持视频图像信息的及时保存、连续回放、多用户实时检索和数据导出等功能。 |  |  |
|  |  | 视频图像信息保存期限不应少于30d。 |  |  |
|  |  | 视频图像信息宜与相关音频信息同步记录、同步回放。 |  |  |
|  |  | 回放图像画面应有日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码，应清晰、准确 |  |  |
|  |  | 当记录图像为报警联动所记录图像时，回放图像应保证报警现场摄像机的覆盖范围，使回放图像能再现报警现场 |  |  |
|  |  | 回放图像与监视图像比较应无明显劣化，移动目标图像的回放效果应能达到设计和使用要求 |  |  |
| 7 | 视频/音频分析功能 | 系统可具有场景分析、目标识別、行为识别等视频智能分析功能。系统可具有对异常声音分析报警的功能。 |  |  |
|  |  | 当具有场景分析或目标识別功能要求时，视频图像的分辨力应满足系统记录现场和识别目标的要求。 |  |  |
| 8 | 多摄像机协同功能 | 对同一场景中的多台摄像机可实现相互联动功能，实现对活动目标的跟踪联动等。 |  |  |
| 9 | 系统管理功能 | 系统应具有用户权限管理、操作与运行日志管理、设备管理和自我诊断等功能。 |  |  |
| 10 | 视频安防监控系统要求 | 前端视频采集设备安装位置的环境照度不能满足视频监视需要时,应配置辅助照明装置, 但辅助照明光源不得对防护对象造成损伤。 辅助照明装置宜采用监控中心集中供电,采用现场供电时,应配置相应的备用电源装置。 |  |  |
|  |  | 出入口设置的视频安防监控装置,应能清楚地显示出入人员面部特征、机动车号牌等信息。 |  |  |
|  |  | 具有智能视频功能的视频安防监控系统,应能根据使用/管理需要设置视频警戒区域和报警触发条件。 |  |  |
|  |  | 系统应能对前端视频信号进行监测, 并能即时给出 视频信号丢失的报警信息。 |  |  |
|  |  | 监控中心图像显示设备应能清晰、完整地显示前端视频设备采集的图像。显示设备的分辨率指标应高于系统采集、传输过程规定的分辨率指标。显示设备的数量应根据系统规模和使用/管理需要合理配置。 |  |  |
|  |  | 视频图像的记录内容应包括日期、时间、摄像机地址、图像内容等信息。记录图像的格式、帧率、图像信息保存时间应满足使用/管理的需求。重要区域、部位的视频图像记录像素应不小于704×576( 4CIF ),记录帧率应不小于25fps,图像信息保存时间应不小于30d。 |  |  |
|  |  | 视频安防监控区域内设有声音复核装置的系 统, 报警录像时应对相应的音频信号进行同 步记录, 并可同步回放。报警联动录像记录像素应不小于704×576( 4CIF ), 记录帧率应不小于25fps 。 |  |  |
|  |  | 系统应保持图像和/或声音记录信息的原始完整性, 并具备防篡改、防销毁、防窃取等功能。 |  |  |
|  |  | 系统宜配置视/音频记录信息的备份设备,备份设备应纳入系统统一管理,并能快捷检索。 经授权的操作人员可对授权范围内的视/音频记录信息进行备份或转录。 |  |  |
|  |  | 根据使用/管理需求,系统可设置分控装置, 并应能对分控用户的图像监视、记录查询权限进行设置和修改。 |  |  |
| 五、出入口控制系统检验 |  |  |  |  |
| 1 | 安全等级 | 系统安全等级应符合竣工文件要求。 |  |  |
| 2 | 受控区 | 系统受控区设置应符合竣工文件要求。 |  |  |
| 3 | 目标识别功能 | 系统应采用编码识读和(或)生物特征识读方式，对目标进行识别。 |  |  |
|  |  | 安全等级3和安全等级4的系统对目标识别时，不应采用只识读PIN的识别方式，应采用对编码载体信息凭证，和（或）模式特征信息凭证，和（或）载体凭证、特征凭证、PIN组合的复合识别方式。 |  |  |
| 4 | 出入控制功能 | 各安全等级的出入口控制点，应具有对进入受控区的单向识读出入控制功能；安全等级为2、3、4级的出入口控制点，应支持对进入及离开受控区的双向出入控制功能；安全等级为3、4级的出入口控制点，应支持对出入目标的防重入、复合识别控制功能；安全等级为4级的出入口控制点，应支持多重识别控制、异地核准控制、防胁迫控制功能。 |  |  |
| 5 | 出入授权功能 | 系统应能对不同目标出入各受控区的时间、出入控制方式等权限进行授权配置。 |  |  |
| 6 | 出入口状态监测功能 | 安全等级为2、3、4级的系统，应具有监测出入口的启/闭状态的功能；安全等级为3、4级的系统，应具有监测出人口控制点执行装置的启/闭状态的功能。 |  |  |
| 7 | 登录信息安全 | 系统管理员/操作员只用PIN登录时，其信息位数的最小值和信息特征应满足相应安全等级的要求：安全等级1级时至少为4位数字密码，安全等级2级时至少为5位数字密码，安全等级3级时至少为包含字母的6位密码，安全等级4级时至少为包含字母的8位密码；安全等级3、4级时，PIN信息不应顺序升序或降序、相同字符连续使用两次以上。 |  |  |
| 8 | 自我保护措施 | 系统应根据安全等级要求采用相应自我保护措施和配置。位于对应受控区、同权限受控区或高权限受控区域以外的部件应具有适当的防篡改/防撬/防拆保护措施。连接出入口控制系统部件的线缆，位于出入口对应受控区和同权限受控区和高权限受控区域外部的，应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度应不低于镀锌钢管。 |  |  |
| 9 | 现场指示/通告功能 | 系统应能对目标的识读过程提供现场指示。当系统出现违规识读、出入口被非授权开启、故障、胁迫等状态和非法操作时，系统应能根据不同需要在现场和（或）监控中心发出可视和（或）可听的通告或警示。 |  |  |
| 10 | 信息记录功能 | 系统的信息处理装置应能对系统中的有关信息自动记录、存储，并有防篡改和防销毁等措施。 |  |  |
| 11 | 人员应急疏散功能 | 系统不应禁止由其他紧急系统（如火灾等）授权自由出入的功能。系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时，系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员不用识读应能迅速安全通过。 |  |  |
| 12 | 一卡通用功能 | 当系统与其他业务系统共用的凭证或其介质构成“一卡通”的应用模式时，出入口控制系统与应独立设置与管理。 |  |  |
| 13 | 出入口控制系统要求 | 出入口控制系统的设置应满足紧急情况下人员疏散的要求。出入口控制执行机构被应急开启后, 监控中心应能实时显示相应的状态。 |  |  |
|  |  | 使用系统设置的胁迫码通行时, 监控中心应能即时接收到胁迫报警信号; 重要区域/部位的出入口控制系统宜设置人体生物特征识别装置, 宜具有双向验证、防反传、防尾随等功能。 |  |  |
| 14 | 声音复核/对讲系统要求 | 系统应能清晰地探测现场内人的语音、人走动、撬、挖、凿、锯、砸等动作发出的声音。 |  |  |
|  |  | 在背景噪声不大于45dB( A )的情况下,声音复核装置灵敏度调到最大值的90%时所能探测的最大范围,应满足现场入侵探测和/或视频安防监控覆盖范围的要求。 |  |  |
|  |  | 在控制端宜有背景噪声和入侵声响的电平指示, 电平指示动态范围应满足7.5.1 的要求。 |  |  |
|  |  | 使用数字声音复核系统时,应保证声音信息的原始完整性和时效性。 |  |  |
|  |  | 声音复核系统作为音频报警使用时,报警阈值应能根据现场环境条件进行设定和调整。 |  |  |
|  |  | 声音复核系统的设备选型与设置、传输方式、线缆选型与布线应符合以下要求: a )声音复核系统的谐波失真应不大于5% , 信噪比应不小于50dB ,频率响应宜为100 Hz~ 12kHz±3dB 。声音探测的有效性应满足入侵探测和/或视频监视复核的要求。 b )声音复核装置应便于隐蔽安装,用于室外环境时应具有良好的密封性和环境适应性。 c )根据信号传输方式、传输距离、系统的安全性、电磁兼容性等要求,合理选择传输介质。 采用线缆传输时,前端声音探测装置与系统主机之间、系统主机与管理终端之间的导线宜采用铜芯屏蔽双绞线,其线径根据传输距离而定, 线芯最小截面积不宜小于0.50mm²。当现场与监控中心距离较远或电磁环境较恶劣时,可选用光缆传输方式。 d )系统布线应符合 7.1.10 的规定。 |  |  |
|  |  | 专用通讯系统可分为有线对讲系统和无线对讲系统两种类型。根据现场情况,可选择采用有线和/或无线对讲通讯方式。 |  |  |
|  |  | 有线对讲系统应满足下列要求: a )主机应具有对分机的故障检测、循环拾音收听、广播等功能。 b )主机可同时显示多路分机的呼叫,并保持记忆。 c )主机与分机可互相呼叫,主机与分机间接通后, 应能实现双方通话,语音音质应清晰, 不应出现振鸣现象。 d )系统应根据信号传输方式、传输距离、系统的安全性、电磁兼容性等要求,合理选择传输介质。采用线缆传输时,分机与主机之间的导线宜采用铜芯屏蔽双绞线,其线径根据传输距离而定,线芯最小截面积不宜小于0.50 mm² 。当现场与监控中心距离较远或电磁环境较恶劣时,可选用光缆传输。 |  |  |
|  |  | 无线对讲系统应满足下列要求: a )无线对讲设备的使用应符合无线电管理的相关要求; b )无线对讲通讯覆盖范围根据设计任务书(使用/管理需要)的要求确定,应保证无线对讲在要求的范围内无盲区; c )无线对讲信号应流畅,声音应清晰可辨; d )室外架设天线时,应根据现场情况采取可靠的雷电防护措施。 |  |  |
| 六、停车库（场）安全管理系统检验 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口车辆识别功能 | 系统应根据竣工文件对出入停车库（场）的车辆以编码凭证和（或）车牌识别方式进行识别。 |  |  |
|  |  | 高风险目标区域的车辆出入口可具有人员识别、车底检查等功能。 |  |  |
| 2 | 挡车/阻车功能 | 系统设置的电动栏杆机等挡车指示设备应满足通行流量、通行车型（大小）的要求。 |  |  |
|  |  | 电控阻车设备应满足高风险目标区域的阻车能力要求。 |  |  |
| 3 | 行车疏导（车位引导）功能 | 应具有行车疏导（车位引导）功能。 |  |  |
| 4 | 车辆保护（防砸车）功能 | 系统挡车/阻车设备应有对正常通行车辆的保护措施，宜与地感线圈探测等设备配合使用。 |  |  |
| 5 | 库（场）内部安全管理 | 库（场）内部设置的紧急报警、视频监控、电子巡查等技防设施应符合竣工文件要求，封闭式地下车库等部位应有足够的照明设施。 |  |  |
| 6 | 指示/通告功能 | 系统应能对车辆的识读过程提供现场指示。当系统出现违规识读、出入口被非授权开启、故障等状态和非法操作时，系统应能根据不同需要向现场、监控中心发出可视和（或）可听的通告或警示。 |  |  |
| 7 | 管理集成功能 | 系统可与停车收费系统联合设置，提供自动计费、收费金额显示、收费的统计与管理功能。系统也可与出入口控制系统联合设置，与安全防范其他子系集成。 |  |  |
| 七、楼寓对讲系统检验 |  |  |  |  |
| 1 | 对讲功能 | 访客呼叫机与用户接收机之间、多台管理机之间、管理机与访客呼叫机之间、管理机与用户接收机之间应具有双向对讲功能。系统应限制通话时长以避免信道被长时间占用。 |  |  |
| 2 | 可视功能 | 具有可视功能的用户接收机应能显示由访客呼叫机采集的视频图像。视频采集装置装置应具有动补光功能。 |  |  |
| 3 | 开锁功能 | 应能通过用户接收机手动控制开启受控门体的电锁。应能通过访客呼叫机让有权限的用户直接开锁。应根据安全管理的实际需要.选择是否允许通过管理机控制开启电锁。 |  |  |
| 4 | 防窃听功能 | 系统在通话过程中，语音不应被其他非授权用户窃听。 |  |  |
| 5 | 告警功能 | 当系统受控门开启时间超过预设时长、访客呼叫机防拆开关被触发时，应有现场告警提示信息，具有高安全需求的系统还应向管理中心发送告警信息。 |  |  |
| 6 | 系统管理功能 | 管理机应具有设备管理和权限管理功能，宜具有通行事件管理、数据备份及恢复、信息发布等功能。 |  |  |
| 7 | 报警控制及管理功能 | 具有报警控制及管理功能的系统，报警控制和管理功能应满足国家现行有关标准的要求。 |  |  |
| 8 | 无线扩展终端功能 | 用户接收机可外接无线扩展终端，实现与用户接收机/访客呼叫机等设备对讲、视频图像显示、接收报警信息等功能。 |  |  |
| 9 | 系统安全 | 除已采取了可靠的安全管控措施，不应利用无线扩展终端开启入户门锁以及进行报警控制管理。 |  |  |
| 八、安全性检验 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安全性 | 所用设备、器材的安全性指标应符合现行国家标准。 |  |  |
|  |  | 系统所用设备及其安装部件的机械结构应有足够的强度，应能防止由于机械重心不稳、安装固定不牢、突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人员的伤害。 |  |  |
|  |  | 系统和设备应有防人身触电、防火，防过热的保护措施。 |  |  |
|  |  | 监控中心（控制室）的面积、温度、湿度、噪声、采光及环保要求、自身防护能力、设备配置、安装、控制操作设计、人机界面设计等均应符合人机工程学原理。 |  |  |
|  |  | 具有特殊防御功能的实体防护装置具有锐利边缘或触碰时对人体具有一定伤害的，应在安装区域显著位置设置警示标识。 |  |  |
| 2 | 系统防破坏能力 | 系统传输线路的出入端线应隐蔽，并有保护措施。 |  |  |
|  |  | 系统供电暂时中断，恢复供电后，系统应能自动恢复原有工作状态。 |  |  |
|  |  | 系统宜有自检功能，对系统、设备、传输链路进行监测。 |  |  |
|  |  | 系统宜对故障、欠压等异常状态进行报警。 |  |  |
| 3 | 易燃易爆安全要求 | 在具有易燃易爆物质的特殊区域，安全防范系统应有防爆措施并满足其行业的有关规定。 |  |  |
| 九、防雷与接地检验 |  |  |  |  |
| 1 | 防雷与接地 | 安全防范系统的接地母线应采用铜导体，接地端子应有接地标识。采用共用接地装置时，共用接地装置电阻值应满足各种接地最小电阻值要求。采用专用接地装置时，专用接地装置电阻值不应大于4Ω；安装在室外前端设备的接地电阻值不应大于10Ω；在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω.m时，其接地电阻值不应大于20Ω。 |  |  |
|  |  | 安全防范系统进出建筑物的电缆，在进出建筑物处应采取防雷电感应过电压、过电流的保护措施。 |  |  |
|  |  | 监控中心应设置接地汇集环或汇集排，汇集环或汇集棑宜采用裸铜质导体，其截面积不应小于35mm2。 |  |  |
|  |  | 系统的重要设备应安装电涌保护器。电涌保护器接地端和防雷接地装置应作等电位连接。等电位连接带应采用铜导体，其截面积不应小于16mm2。 |  |  |
|  |  | 架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地。 |  |  |
|  |  | 光缆金属加强芯、架空光缆金属接续护套应接地。 |  |  |
| 十、供电项目检验 |  |  |  |  |
| 1 | 备用电源 | 入侵和紧急报警统的应急供电时间不宜小于8h;视频监控系统关键设备的应急供电时间不宜小于1h;安全等级4级的出入口控制点执行装置为断电开启的设备时，在满负荷状态下，备用电源应能确保该执行装置正常运行不应小于72h。 |  |  |
| 2 | 主、备电源转换 | 对有备用电源的系统，当主电源断电时，应自动转换为备用电源供电。主电源恢复时，应能自动转换为主电源供电。在电源转换过程中，系统应能正常工作。 |  |  |
|  |  | 对于双路供电的系统，主备电源应能自动切换。 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 安全防范系统的监控中心应设置专用配电箱，配电箱的配出回路应留有余量。 |  |  |
| 十一、信号传输检验 |  |  |  |  |
| 1 | 传输方式 | 报警主干线宜采用有线传输为主、无线传输为辅的双重报警传输方式。 |  |  |
|  |  | 高风险保护对象的安全防范工程应采用专用传输网络(专线和虚拟专用网）。 |  |  |
| 2 | 传输线缆 | 传输线缆的衰减、阻抗应满足竣工文件要求；网络传输数据传输电缆的传输速率、带宽应符合竣工文件要求；传输光缆的衰减应符合竣工文件要求。 |  |  |
| 3 | 线缆敷设 | 监控中心的值守区域与设备区为不相邻的独立物理区域时，值守区域与设备区之间应采用双物理路由冗余设计，至少一路采用独立路由。 |  |  |
|  |  | 监控中心的值守区与设备区为两个独立物理区域且不相邻时，两个区域之间的传输线缆应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低镀锌钢管。 |  |  |
|  |  | 来自髙风险区域的线缆路由经过低风险区域时，应采取必要的防护措施。 |  |  |
|  |  | 出入口执行部分的输人线缆在该出入口的对应受控区、同权限受控区、高权限受控区以外的部分应进行封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低于镀锌钢管。 |  |  |
|  |  | 线缆接续点和终端应进行统一编号、设置永久标识，线缆两端、检修孔等位置应设置标签。 |  |  |
| 十二、监控中心检验 |  |  |  |  |
| 1 | 监控中心的位置和布局 | 监控中心的值守区与设备区宜分隔设置。 |  |  |
|  |  | 监控中心的面积应与安防系统的规模相适应，应有保证值班人员正常工作的相应辅助设施。 |  |  |
| 2 | 监控中心的自身防护 | 监控中心应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段，并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。 |  |  |
|  |  | 监控中心出入口应设置视频监控和出入口控制装置,监视效果应能清晰显示进入监控中心出入口外部区域的人员特征及活动情况。 |  |  |
|  |  | 监控中心内应设置视频监控装置，监视效果应能淸晰显示监控中心内人员活动的情况。 |  |  |
|  |  | 对设置在监控中心的出入口控制系统管理主机、网络接口设备、网络线缆等应采取强化保护。 |  |  |
| 3 | 监控中心的环境 | 监控中心的疏散门应采用外开方式，且应自动关闭，并应保证在任何情况下均能从室内开启。 |  |  |
|  |  | 监控中心室内地面应防静电、光滑、平整、不起尘。门的宽度不应小于0.9m，高度不应小于2.1m。 |  |  |
|  |  | 监控中心内的温度宜为16℃〜30℃，相对湿度宜为30%〜75%。 |  |  |
|  |  | 监控中心内应有良好的照明，并设置应急照明装置。 |  |  |
|  |  | 监控中心不宜设置高噪声的设备，当必须设置时，应采取有效的隔声措施。 |  |  |
| 4 | 监控中心的设备布局 | 控制台正面与墙的净距离不应小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距离，在主要走道不应小于1.5m，在次要走道不应小于0.8m;机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m。 |  |  |
| 5 | 监控中心要求 | 技术防范系统应设置监控中心。系统规模较大、主控设备较多时宜设置安防专用设备间。 监控中心/安防专用设备间应设置为禁区。监控中心应配备专用的有线和/或无线通讯设备、专用防护器械,应设置紧急报警装置和声光警报装置。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间的位置应远离产生粉尘、油烟、有害气体、强振源和强噪声源以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所, 应避开强电磁场干扰。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间的使用面积应与技术防范系统的规模相适应,监控中心布局应根据设备的数量、外形尺寸和使用/管理需要确定, 并应考虑系统扩容的需要。通常情况下, 监控中心的使用面积不宜小于20㎡,应有保证值班人员正常工作的相应辅助设施。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间的顶棚、壁板(包括夹芯材料)和隔断应为不燃烧体。室内装修应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料, 墙壁和顶棚表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间地面应满足使用功能要求, 应防静电、光滑、平整、不起尘。当铺设防静电活动地板时,防静电地板应具有防火、环保、耐污耐磨性能,活动地板的高度应根据电缆布线或空调送风的要求确定。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间门的尺寸应满足设备和材料运输的要求,门应向疏散方向开启 ,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从室内开启 。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间内的温度、相对湿度应满足电子设备的使用要求。室内温度宜为18℃〜28℃,相对湿度宜为35%〜75% 。 监控中心/安防专用设备间宜结合建筑条件采取适当的通风换气措施。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间内的主要照明光源宜采用高效节能荧光灯,灯具应采取分区、 分组的控制措施。室内照度标准值宜为 500lx ,照明均匀度不应小于0.7 ,应采取措施减少作业面上的光幕反射和反射眩光。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间的供电应符合 GB / T15408的相关规定;防雷和接地应满足人身安全和电子信息系统正常运行的要求,并应符合 GB50343和GA/T670 的相关规定。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。用于搬运设备的通道净宽应不小于1.5 m ; 面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1.2 m ; 背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不宜小于1 m 。 |  |  |
|  |  | 当需要在机柜或机架背面、侧面维修测试时, 机柜背面、侧面与墙之间的距离应不小于0.8 m ;设备维修测试在正面即可完成时,机架或机柜可以贴墙安装,但应采取有利于设备散热的措施。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间的布线、进出线端口的设置、安装等应符合GB50348—2004中 3.11的相关规定。 线槽、线管应完全封闭, 机架、机柜、操作台等除散热孔、进线孔外应完全封闭。 |  |  |
|  |  | 监控中心不宜设置高噪声的设备。当必须设置时, 应采取有效的隔声措施。 |  |  |
|  |  | 监控中心/安防专用设备间应采取防鼠害和防虫害措施。 |  |  |
| 十三、设备安装检验 |  |  |  |  |
| 1 | 入侵和紧急报警设备安装 | 各类探测器的安装位置和髙度应符合竣工文件要求，应确保对防护区域的有效覆盖。当多个探测器的探测范围有交叉覆盖时，应避免相互干扰。周界入侵探测器的安装，应能保证防区交叉，无盲区。 |  |  |
|  |  | 需要隐蔽安装的紧急按钮，应便于操作。 |  |  |
| 2 | 视频监控设备安装 | 摄像机的安装具体地点、安装高度应满足监视目标视场范围要求，注意防破坏。 |  |  |
|  |  | 电梯厢内的摄像机应能有效监视电梯厢内乘员面部特征。 |  |  |
|  |  | 信号线和电源线应分别引入，外露部分应用软管保护，并不影响云台的转动。 |  |  |
|  |  | 云台转动角度范围应满足监视范围的要求，云台应运转灵活、运行平稳。云台转动时监视画面应无明显抖动。 |  |  |
| 3 | 出入口设备安装 | 各类识读装置的安装应便于识读操作.高度应符合竣工文件要求。 |  |  |
|  |  | 感应式识读装置在安装时应注意可感应范围，不得靠近高频、强磁场。 |  |  |
|  |  | 受控区内出门按钮的安装，应保证在受控区外不能通过识读装置的走线孔触及门按钮的信号线。 |  |  |
|  |  | 锁具安装应保证在防护面外无法拆卸。 |  |  |
| 4 | 停车库（场）安全管理设备安装 | 读卡机（IC卡机、磁卡机、出票读卡机、验卡票机）与挡车器安装应平整，保持与水平面垂直、不得倾斜；读卡机应方便驾驶员读卡操作。 |  |  |
|  |  | 读卡机与挡车器的中心间距应符合竣工文件要求。 |  |  |
|  |  | 读卡机（IC卡机、磁卡机、出票读卡机、验卡票机）与挡车器感应线圈的埋设位置与竣工文件一致，感应线圈至机箱处的线缆应采用金属管保护；智能摄像机的安装位置、角度，应满足车辆号牌字符、号牌颜色、车身颜色、车辆特征、人员特征等相应信息采集的需要。 |  |  |
|  |  | 车位状况信号指示器应安装在车道出入口的明显位置，车位引导显示器应安装在车道中央上方，便于识别和引导。 |  |  |
| 5 | 楼寓对讲设备安装 | 访客呼叫机、用户接收机的安装位置、高度应符合竣工文件要求。 |  |  |
|  |  | 访客呼叫机内置摄像机的方位和视角应符合竣工文件要求。 |  |  |
| 6 | 监控中心设备安装 | 控制、显示等设备屏幕应避免光线直射，当不可避免时，应采取避光措施。 |  |  |
|  |  | 控制台、机柜（架）、电视墙不应以接安装在活动地板上。 |  |  |
|  |  | 设备金属外壳、机架、机把、配线架、各类金属管道.金属线槽、建筑物金属结构等应进行等电位联结并接地。 |  |  |
|  |  | 显示屏的拼接缝、平整度、拼接误差等应符合现行国家标准《视频显示系统工程技术规范》GB50464的规范要求。 |  |  |
|  |  | 室内的电缆、控制线的敷设宜设置地槽；当不设置地槽时，也可敷设在电缆架槽、墙上槽板内，或采用活动地板。根据机架、机柜、控制台等设备的相应位置，应设置电缆槽和进线孔。槽的髙度和宽度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求。 |  |  |